## W25X40
存储器分配
序号 | 地址 | 名称 | 占用字节数 | 说明
1 | 0 | 本机地址 | 1 | 本机作为从MODBUS时 | canshu1[0]
2 | 1 | 采集设备开关 | 1 | 0x00-0x1f(bit0-4) | canshu1[1]
5 | 2 | 站1地址 | 1 |  | canshu1[2]
6 | 3 | 站2地址 | 1 |  | canshu1[3]
7 | 4 | 站3地址 | 1 |  | canshu1[4]
8 | 5 | 站4地址 | 1 |  | canshu1[5]
9 | 6 | 站5地址 | 1 |  | canshu1[6]
10 | 7 | 使用哪个站数据作为控制 | 1 | 0-4
11
12
13
14
15 | 20 | 环境数据采集周期 | 2 | 1-600秒 | canshu1[20+21]
16 | 42-43 | 运行天数 | 2 | 0-365 7788
17 | 44-45 | 第1次解锁日期 | 2 | 457格式
18 | 46-47 | 第2次解锁日期 | 2 | 457格式
19 | 48-49 | 第3次解锁日期 | 2 | 457格式
20 | 50-51 | 第4次解锁日期 | 2 | 457格式
21 | 52-53 | 第5次解锁日期 | 2 | 457格式
22 | 54-55 | 第6次解锁日期 | 2 | 457格式
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

## MODBUS寄存器
站号1 | 40001 | 空气湿度 |  |  | 40001 |  |  |  | 空气湿度 | % | /10
| 40002 | 空气温度 |  |  | 40002 |  |  |  | 空气温度 | ℃ | /10
| 40003 | 光照强度 |  |  | 40003 |  |  |  | 光照强度 | KL | /100
| 40004 |  |  |  | 40004
| 40005 | 二氧化碳 |  |  | 40005 |  |  |  | 二氧化碳 | Pp | /10
| 40006 | 土壤湿度 |  |  | 40006 |  |  |  | 土壤湿度 | % | /10
| 40007 | 土壤温度 |  |  | 40007 |  |  |  | 土壤温度 | ℃
| 40008 | 土壤EC |  |  | 40008 |  |  |  | 土壤EC | us
| 40009 | 土壤盐分 |  |  | 40009 |  |  |  | 土壤盐分
| 40010 | 土壤PH |  |  | 40010 |  |  |  | 土壤PH
站号2 | 40001 | 空气湿度 |  |  | 40011 |  |  |  | 空气湿度 | % | /10
| 40002 | 空气温度 |  |  | 40012 |  |  |  | 空气温度 | ℃ | /10
| 40003 | 光照强度 |  |  | 40013 |  |  |  | 光照强度 | KL | /100
| 40004 |  |  |  | 40014
| 40005 | 二氧化碳 |  |  | 40015 |  |  |  | 二氧化碳 | Pp | /10
| 40006 | 土壤湿度 |  |  | 40016 |  |  |  | 土壤湿度 | % | /10
| 40007 | 土壤温度 |  |  | 40017 |  |  |  | 土壤温度 | ℃
| 40008 | 土壤EC |  |  | 40018 |  |  |  | 土壤EC | us
| 40009 | 土壤盐分 |  |  | 40019 |  |  |  | 土壤盐分
| 40010 | 土壤PH |  |  | 40020 |  |  |  | 土壤PH
站号3 | 40001 | 空气湿度 |  |  | 40021 |  |  |  | 空气湿度 | % | /10
| 40002 | 空气温度 |  |  | 40022 |  |  |  | 空气温度 | ℃ | /10
| 40003 | 光照强度 |  |  | 40023 |  |  |  | 光照强度 | KL | /100
| 40004 |  |  |  | 40024
| 40005 | 二氧化碳 |  |  | 40025 |  |  |  | 二氧化碳 | Pp | /10
| 40006 | 土壤湿度 |  |  | 40026 |  |  |  | 土壤湿度 | % | /10
| 40007 | 土壤温度 |  |  | 40027 |  |  |  | 土壤温度 | ℃
| 40008 | 土壤EC |  |  | 40028 |  |  |  | 土壤EC | us
| 40009 | 土壤盐分 |  |  | 40029 |  |  |  | 土壤盐分
| 40010 | 土壤PH |  |  | 40030 |  |  |  | 土壤PH
站号4 | 40001 | 空气湿度 |  |  | 40031 |  |  |  | 空气湿度 | % | /10
| 40002 | 空气温度 |  |  | 40032 |  |  |  | 空气温度 | ℃ | /10
| 40003 | 光照强度 |  |  | 40033 |  |  |  | 光照强度 | KL | /100
| 40004 |  |  |  | 40034
| 40005 | 二氧化碳 |  |  | 40035 |  |  |  | 二氧化碳 | Pp | /10
| 40006 | 土壤湿度 |  |  | 40036 |  |  |  | 土壤湿度 | % | /10
| 40007 | 土壤温度 |  |  | 40037 |  |  |  | 土壤温度 | ℃
| 40008 | 土壤EC |  |  | 40038 |  |  |  | 土壤EC | us
| 40009 | 土壤盐分 |  |  | 40039 |  |  |  | 土壤盐分
| 40010 | 土壤PH |  |  | 40040 |  |  |  | 土壤PH
站号5 气象站 | 40001 | 空气湿度 |  |  | 40041 |  |  |  | 空气温度 |  | /10
| 40002 | 空气温度 |  |  | 40042 |  |  |  | 空气湿度 |  | /10
| 40003 | 光照强度 |  |  | 40043 |  |  |  | 光照强度 |  | /100
| 40004 | 二氧化碳 |  |  | 40044 |  |  |  | 二氧化碳
| 40005 | 土壤湿度 |  |  | 40045 |  |  |  | 土壤湿度 |  | /10
| 40006 | 土壤温度 |  |  | 40046 |  |  |  | 土壤湿度 |  | /10
| 40007 | 土壤EC |  |  | 40047 |  |  |  | 土壤EC
| 40008 | 土壤盐分 |  |  | 40048 |  |  |  | 土壤盐分
| 40009 | 风力 |  |  | 40049 |  |  |  | 风力
| 40010 | 风向 |  |  | 40050 |  |  |  | 风向 | 8个方位
| 40011 | 雨量 |  |  | 40051 |  |  |  | 雨量
| 40012 | 雨量 |  |  | 40052 |  |  |  | 雨量
| 40013 | PM2.5 |  |  | 40053 |  |  |  | PM2.5
| 40014 | PM10 |  |  | 40054 |  |  |  | PM10
| 40015 | 噪声 |  |  | 40055 |  |  |  | 噪声
| 40016 | 雨雪 |  |  | 40056 |  |  |  | 雨雪 | 有无
| 40017 | 大气压力 |  |  | 40057 |  |  |  | 大气压力
| 40018 |  |  |  | 40058
| 40019 |  |  |  | 40059
| 40020 |  |  |  | 40060
0-59 |  | 环境采集数据
有效数据
71 |  | 是否启用站x | 位0-4
72 |  | 站1地址
73 |  | 站2地址
74 |  | 站3地址
75 |  | 站4地址
76 |  | 站5地址
77 |  | 使用站号 | 0-4
78 |  | 环境采集周期 | 1-600
100 |  | 年
101 |  | 月
102 |  | 日
103 |  | 时
104 |  | 分
105 |  | 秒
106 |  | 星期
107 | 9个字节 | 3*24个输出继电器
148-225 | 本地及远控操作的寄存器
450-481 | 新增的32个数据为每个设备可选的数据站号
500开始 | 每个设备占用8个寄存器 | 32个设备的参数
500 | 运行状态
控制方式
正转时长
反转时长
时控正转
时控反转
数控正转
数控反转
500+32*8
800+32*5 | 32个设备的输入输出口
1000 |  | 恢复出厂值 | 1
1001 |  | 初始化
1002 |  | 保存为出厂值
1500开始 | 每个设备占用10个寄存器 | 32个设备的参数 长度32*10
1500 | 运行状态
控制方式
正转时长
反转时长
时控正转 时
时控正转 分
时控反转 时
时控反转 分
数控正转
数控反转
1500+32*10
大于等于4224 |  | 解锁用
5000 |  | 读取天数 | 0-365或者999
5001 |  | 6个解锁日期
5002
5003
5004
5005
5006
148 |  | 本机地址
X输入 |  | 控制逻辑 | 动作方向 | 自动逻辑 | X点信号方式 | 功率 | Y输出 |  | 物联网寄存器对应
[9 empty] | 远控允许 | 149
X0 | 1#遮阳正传 | 时间/光照 | 平铺 | 光强≥光强单位设置为KLUX小数点保留一位，时间控制为24H制 | 点动 | 2.2kw（380V) | Y0 | 3P32A | 接触器0910 | 150 | 互锁
X1 | 1#遮阳反转 | 时间/光照 | 收拢 | 光强≤ | 点动 |  | Y1 |  |  | 151
X2 | 1#遮阳暂停 |  |  |  | 点动 |  |  |  | 接触器0910 | 152 | 复位
X3 | 1#保温正传 | 时间/温度 | 收拢 | 温度≥ | 点动 | 2.2kw(380V) | Y2 | 3P32A | 接触器0910 | 153 | 互锁 | 156 157 158
X4 | 1#保温反转 | 时间/温度 | 平铺 | 温度≤ | 点动 |  | Y3 |  | 接触器0910 | 154
X5 | 1#保温暂停 |  |  |  | 点动 |  |  |  |  | 155 | 复位
X11 | 1#天窗正传 | 时间/温度 | 敞开 | 温度≥ | 点动 | 2.2kw(380V) | Y6 | 3P32A | 接触器0910 | 159 | 互锁
X12 | 1#天窗反转 | 时间/温度 | 关闭 | 温度≤ | 点动 |  | Y7 |  | 接触器0910 | 160
X13 | 1#天窗暂停 |  |  |  | 点动 |  |  |  |  | 161 | 复位
X14 | 1#侧翻正传 | 时间/温度 | 敞开 | 温度≥ | 点动 | 2.2kw(380V) | Y10 | 3P32A | 接触器0910 | 162 | 互锁
X15 | 1#侧翻反转 | 时间/温度 | 关闭 | 温度≤ | 点动 |  | Y11 |  | 接触器0910 | 163
X16 | 1#侧翻暂停 |  |  |  | 点动 |  |  |  |  | 164 | 复位
X17 | 1#风机 | 时间/温度 |  | 温度≥开启，温度≤关闭 | 点动（ALTP) | 4KW | Y12 | 共用一路32A空开 | 接触器2510 | 165
X20 | 2#风机 | 时间/温度 |  |  | 点动（ALTP) | 4KW | Y13 |  | 接触器2510 | 166
X21 | 3#风机 | 时间/温度 |  |  | 点动（ALTP) | 4KW | Y14 |  | 接触器2510 | 167
X22 | 4#风机 | 时间/温度 |  |  | 点动（ALTP) | 4KW | Y15 |  | 接触器2510 | 168
X23 | 水泵 | 时间/温度 |  |  | 点动（ALTP) | 2.2KW三相四线 | Y16 | 共用一路4P32A空开,三项四线制 | 接触器0910 | 169
X24 | 照明 | 时间 |  |  | 点动（ALTP) | 4KW(220v) | Y17 |  | 接触器2510 | 170
X25 | 补光 | 时间 |  |  | 点动（ALTP) | 4KW(220v) | Y20 |  | 接触器2510 | 171
X26 | 制冷 | 时间/温度 |  | 温度≥开启，温度≤关闭 | 点动（ALTP) | 4KW(三相四线) | Y21 |  | 接触器2510 | 172
X27 | 备用(加热） | 时间/温度 |  | 温度≤开启，温度≥关闭 | 点动（ALTP) | 4k（三相四线) | Y22 |  | 接触器2510 | 173
X0 | 2#遮阳正传 | 时间/光照 | 平铺 | 光强≥光强单位设置为KLUX小数点保留一位，时间控制为24H制 | 点动 | 2.2kw（380V) | Y0 | 3P32A | 接触器0910 | 174 | 互锁
X1 | 2#遮阳反转 | 时间/光照 | 收拢 | 光强≤ | 点动 |  | Y1 |  |  | 175 |  | 177-186，10个
X2 | 2#遮阳暂停 |  |  |  | 点动 |  |  |  | 接触器0910 | 176 | 复位
X3 | 2#保温正传 | 时间/温度 | 收拢 | 温度≥ | 点动 | 2.2kw(380V) | Y2 | 3P32A | 接触器0910 | 187 | 互锁
X4 | 2#保温反转 | 时间/温度 | 平铺 | 温度≤ | 点动 |  | Y3 |  | 接触器0910 | 188
X5 | 2#保温暂停 |  |  |  | 点动 |  |  |  |  | 189 | 复位
X11 | 2#天窗正传 | 时间/温度 | 敞开 | 温度≥ | 点动 | 2.2kw(380V) | Y6 | 3P32A | 接触器0910 | 190 | 互锁
X12 | 2#天窗反转 | 时间/温度 | 关闭 | 温度≤ | 点动 |  | Y7 |  | 接触器0910 | 191
X13 | 2#天窗暂停 |  |  |  | 点动 |  |  |  |  | 192 | 复位
X14 | 2#侧翻正传 | 时间/温度 | 敞开 | 温度≥ | 点动 | 2.2kw(380V) | Y10 | 3P32A | 接触器0910 | 193 | 互锁
X15 | 2#侧翻反转 | 时间/温度 | 关闭 | 温度≤ | 点动 |  | Y11 |  | 接触器0910 | 194
X16 | 2#侧翻暂停 |  |  |  | 点动 |  |  |  |  | 195 | 复位
X17 | 1#风机 | 时间/温度 |  | 温度≥开启，温度≤关闭 | 点动（ALTP) | 4KW | Y12 | 共用一路32A空开 | 接触器2510 | 196
X20 | 2#风机 | 时间/温度 |  |  | 点动（ALTP) | 4KW | Y13 |  | 接触器2510 | 197
X21 | 3#风机 | 时间/温度 |  |  | 点动（ALTP) | 4KW | Y14 |  | 接触器2510 | 198
X22 | 4#风机 | 时间/温度 |  |  | 点动（ALTP) | 4KW | Y15 |  | 接触器2510 | 199
X23 | 水泵 | 时间/温度 |  |  | 点动（ALTP) | 2.2KW三相四线 | Y16 | 共用一路4P32A空开 | 接触器0910 | 200
X24 | 照明 | 时间 |  |  | 点动（ALTP) | 4KW(220v) | Y17 |  | 接触器2510 | 201
X25 | 补光 | 时间 |  |  | 点动（ALTP) | 4KW(220v) | Y20 |  | 接触器2510 | 202
X26 | 制冷 | 时间/温度 |  | 温度≥开启，温度≤关闭 | 点动（ALTP) | 4KW(三相四线) | Y21 |  | 接触器2510 | 203
X27 | 备用(加热） | 时间/温度 |  | 温度≤开启，温度≥关闭 | 点动（ALTP) | 4k（三相四线) | Y22 |  | 接触器2510 | 204
X0 | 1#卷膜收拢 | 时间/温度 | 收拢 | 温度≥时间控制为24H制 | 点动 | DC24 80W | Y0 | 每4路共用一个32A2P | 中间继电器 | 205 | 互锁
X1 | 1#卷膜平铺 | 时间/温度 | 平铺 | 温度≤ | 点动 |  | Y1 |  | 中间继电器 | 206
X2 | 1#卷膜暂停 |  |  |  | 点动 |  |  |  |  | 207 | 复位
X3 | 2#卷膜收拢 | 时间/温度 | 收拢 | 温度≥ | 点动 | DC24 80W | Y2 |  | 中间继电器 | 208 | 互锁
X4 | 2#卷膜平铺 | 时间/温度 | 平铺 | 温度≤ | 点动 |  | Y3 |  | 中间继电器 | 209
X5 | 2#卷膜暂停 |  |  |  | 点动 |  |  |  |  | 210 | 复位
X11 | 3#卷膜收拢 | 时间/温度 | 收拢 | 温度≥ | 点动 | DC24 80W | Y6 |  | 中间继电器 | 211 | 互锁
X12 | 3#卷膜平铺 | 时间/温度 | 平铺 | 温度≤ | 点动 |  | Y7 |  | 中间继电器 | 212
X13 | 3#卷膜暂停 |  |  |  | 点动 |  |  |  |  | 213 | 复位
X14 | 4#卷膜收拢 | 时间/温度 | 收拢 | 温度≥ | 点动 | DC24 80W | Y10 |  | 中间继电器 | 214 | 互锁
X15 | 4#卷膜平铺 | 时间/温度 | 平铺 | 温度≤ | 点动 |  | Y11 |  | 中间继电器 | 215
X16 | 4#卷膜暂停 |  |  |  | 点动 |  |  |  |  | 216 | 复位
X17 | 5#卷膜收拢 | 时间/温度 |  |  | 点动（ALTP) | DC24 80W | Y12 |  | 中间继电器 | 217
X20 | 5#卷膜平铺 | 时间/温度 |  |  | 点动（ALTP) |  | Y13 |  | 中间继电器 | 218
X21 | 5#卷膜暂停 |  |  |  | 点动（ALTP) |  | Y14 |  | 中间继电器 | 219
X22 | 6#卷膜收拢 | 时间/温度 |  |  | 点动（ALTP) | DC24 80W | Y15 |  | 中间继电器 | 220
X23 | 6#卷膜平铺 | 时间/温度 |  |  | 点动（ALTP) |  | Y16 |  | 中间继电器 | 221
X24 | 6#卷膜暂停 |  |  |  | 点动（ALTP) |  | Y17 |  | 中间继电器 | 222
X25 |  |  |  |  | 点动（ALTP) |  | Y20 |  |  | 223
X26 |  |  |  |  | 点动（ALTP) |  | Y21 |  |  | 224
X27 | [6 empty] | Y22 |  | 接触器2510 | 225