## Sheet1
第1个子系统
X输入 |  | 控制逻辑 | 动作方向 | 自动逻辑 | X点信号方式 | 功率 | Y输出 |  | 物联网寄存器对应
[9 empty] | 远控允许 | 40150
X0 | 1#遮阳正传 | 时间/光照 | 平铺 | 光强≥光强单位设置为KLUX小数点保留一位，时间控制为24H制 | 点动 | 2.2kw（380V) | Y0 | 3P32A | 接触器0910 | 40151 | 互锁
X1 | 1#遮阳反转 | 时间/光照 | 收拢 | 光强≤ | 点动 |  | Y1 |  |  | 40152
X2 | 1#遮阳暂停 |  |  |  | 点动 |  |  |  | 接触器0910 | 40153 | 复位
X3 | 1#保温正传 | 时间/温度 | 收拢 | 温度≥ | 点动 | 2.2kw(380V) | Y2 | 3P32A | 接触器0910 | 40154 | 互锁
X4 | 1#保温反转 | 时间/温度 | 平铺 | 温度≤ | 点动 |  | Y3 |  | 接触器0910 | 40155
X5 | 1#保温暂停 |  |  |  | 点动 |  |  |  |  | 40156 | 复位
X11 | 1#天窗正传 | 时间/温度 | 敞开 | 温度≥ | 点动 | 2.2kw(380V) | Y6 | 3P32A | 接触器0910 | 40160 | 互锁
X12 | 1#天窗反转 | 时间/温度 | 关闭 | 温度≤ | 点动 |  | Y7 |  | 接触器0910 | 40161
X13 | 1#天窗暂停 |  |  |  | 点动 |  |  |  |  | 40162 | 复位
X14 | 1#侧翻正传 | 时间/温度 | 敞开 | 温度≥ | 点动 | 2.2kw(380V) | Y10 | 3P32A | 接触器0910 | 40163 | 互锁
X15 | 1#侧翻反转 | 时间/温度 | 关闭 | 温度≤ | 点动 |  | Y11 |  | 接触器0910 | 40164
X16 | 1#侧翻暂停 |  |  |  | 点动 |  |  |  |  | 40165 | 复位
X17 | 1#风机 | 时间/温度 |  | 温度≥开启，温度≤关闭 | 点动（ALTP) | 4KW | Y12 | 共用一路32A空开 | 接触器2510 | 40166
X20 | 2#风机 | 时间/温度 |  |  | 点动（ALTP) | 4KW | Y13 |  | 接触器2510 | 40167
X21 | 3#风机 | 时间/温度 |  |  | 点动（ALTP) | 4KW | Y14 |  | 接触器2510 | 40168
X22 | 4#风机 | 时间/温度 |  |  | 点动（ALTP) | 4KW | Y15 |  | 接触器2510 | 40169
X23 | 水泵 | 时间/温度 |  |  | 点动（ALTP) | 2.2KW三相四线 | Y16 | 共用一路4P32A空开,三项四线制 | 接触器0910 | 40170
X24 | 照明 | 时间 |  |  | 点动（ALTP) | 4KW(220v) | Y17 |  | 接触器2510 | 40171
X25 | 补光 | 时间 |  |  | 点动（ALTP) | 4KW(220v) | Y20 |  | 接触器2510 | 40172
X26 | 制冷 | 时间/温度 |  | 温度≥开启，温度≤关闭 | 点动（ALTP) | 4KW(三相四线) | Y21 |  | 接触器2510 | 40173
X27 | 备用(加热） | 时间/温度 |  | 温度≤开启，温度≥关闭 | 点动（ALTP) | 4k（三相四线) | Y22 |  | 接触器2510 | 40174
第2个子系统
X输入 |  | 控制逻辑 | 动作方向 | 自动逻辑 | X点信号方式 | 功率 | Y输出 |  | 物联网寄存器对应
X0 | 2#遮阳正传 | 时间/光照 | 平铺 | 光强≥光强单位设置为KLUX小数点保留一位，时间控制为24H制 | 点动 | 2.2kw（380V) | Y0 | 3P32A | 接触器0910 | 40175 | 互锁
X1 | 2#遮阳反转 | 时间/光照 | 收拢 | 光强≤ | 点动 |  | Y1 |  |  | 40176
X2 | 2#遮阳暂停 |  |  |  | 点动 |  |  |  | 接触器0910 | 40177 | 复位
X3 | 2#保温正传 | 时间/温度 | 收拢 | 温度≥ | 点动 | 2.2kw(380V) | Y2 | 3P32A | 接触器0910 | 40188 | 互锁
X4 | 2#保温反转 | 时间/温度 | 平铺 | 温度≤ | 点动 |  | Y3 |  | 接触器0910 | 40189
X5 | 2#保温暂停 |  |  |  | 点动 |  |  |  |  | 40190 | 复位
X11 | 2#天窗正传 | 时间/温度 | 敞开 | 温度≥ | 点动 | 2.2kw(380V) | Y6 | 3P32A | 接触器0910 | 40191 | 互锁
X12 | 2#天窗反转 | 时间/温度 | 关闭 | 温度≤ | 点动 |  | Y7 |  | 接触器0910 | 40192
X13 | 2#天窗暂停 |  |  |  | 点动 |  |  |  |  | 40193 | 复位
X14 | 2#侧翻正传 | 时间/温度 | 敞开 | 温度≥ | 点动 | 2.2kw(380V) | Y10 | 3P32A | 接触器0910 | 40194 | 互锁
X15 | 2#侧翻反转 | 时间/温度 | 关闭 | 温度≤ | 点动 |  | Y11 |  | 接触器0910 | 40195
X16 | 2#侧翻暂停 |  |  |  | 点动 |  |  |  |  | 40196 | 复位
X17 | 1#风机 | 时间/温度 |  | 温度≥开启，温度≤关闭 | 点动（ALTP) | 4KW | Y12 | 共用一路32A空开 | 接触器2510 | 40197
X20 | 2#风机 | 时间/温度 |  |  | 点动（ALTP) | 4KW | Y13 |  | 接触器2510 | 40198
X21 | 3#风机 | 时间/温度 |  |  | 点动（ALTP) | 4KW | Y14 |  | 接触器2510 | 40199
X22 | 4#风机 | 时间/温度 |  |  | 点动（ALTP) | 4KW | Y15 |  | 接触器2510 | 40200
X23 | 水泵 | 时间/温度 |  |  | 点动（ALTP) | 2.2KW三相四线 | Y16 | 共用一路4P32A空开 | 接触器0910 | 40201
X24 | 照明 | 时间 |  |  | 点动（ALTP) | 4KW(220v) | Y17 |  | 接触器2510 | 40202
X25 | 补光 | 时间 |  |  | 点动（ALTP) | 4KW(220v) | Y20 |  | 接触器2510 | 40203
X26 | 制冷 | 时间/温度 |  | 温度≥开启，温度≤关闭 | 点动（ALTP) | 4KW(三相四线) | Y21 |  | 接触器2510 | 40204
X27 | 备用(加热） | 时间/温度 |  | 温度≤开启，温度≥关闭 | 点动（ALTP) | 4k（三相四线) | Y22 |  | 接触器2510 | 40205
第3个子系统
X输入 |  | 控制逻辑 | 动作方向 | 自动逻辑 | X点信号方式 | 功率 | Y输出 |  | 物联网寄存器对应
X0 | 1#卷膜收拢 | 时间/温度 | 收拢 | 温度≥时间控制为24H制 | 点动 | DC24 80W | Y0 | 每4路共用一个32A2P | 中间继电器 | 40206 | 互锁
X1 | 1#卷膜平铺 | 时间/温度 | 平铺 | 温度≤ | 点动 |  | Y1 |  | 中间继电器 | 40207
X2 | 1#卷膜暂停 |  |  |  | 点动 |  |  |  |  | 40208 | 复位
X3 | 2#卷膜收拢 | 时间/温度 | 收拢 | 温度≥ | 点动 | DC24 80W | Y2 |  | 中间继电器 | 40209 | 互锁
X4 | 2#卷膜平铺 | 时间/温度 | 平铺 | 温度≤ | 点动 |  | Y3 |  | 中间继电器 | 40210
X5 | 2#卷膜暂停 |  |  |  | 点动 |  |  |  |  | 40211 | 复位
X11 | 3#卷膜收拢 | 时间/温度 | 收拢 | 温度≥ | 点动 | DC24 80W | Y6 |  | 中间继电器 | 40212 | 互锁
X12 | 3#卷膜平铺 | 时间/温度 | 平铺 | 温度≤ | 点动 |  | Y7 |  | 中间继电器 | 40213
X13 | 3#卷膜暂停 |  |  |  | 点动 |  |  |  |  | 40214 | 复位
X14 | 4#卷膜收拢 | 时间/温度 | 收拢 | 温度≥ | 点动 | DC24 80W | Y10 |  | 中间继电器 | 40215 | 互锁
X15 | 4#卷膜平铺 | 时间/温度 | 平铺 | 温度≤ | 点动 |  | Y11 |  | 中间继电器 | 40216
X16 | 4#卷膜暂停 |  |  |  | 点动 |  |  |  |  | 40217 | 复位
X17 | 5#卷膜收拢 | 时间/温度 |  |  | 点动（ALTP) | DC24 80W | Y12 |  | 中间继电器 | 40218
X20 | 5#卷膜平铺 | 时间/温度 |  |  | 点动（ALTP) |  | Y13 |  | 中间继电器 | 40219
X21 | 5#卷膜暂停 |  |  |  | 点动（ALTP) |  | Y14 |  | 中间继电器 | 40220
X22 | 6#卷膜收拢 | 时间/温度 |  |  | 点动（ALTP) | DC24 80W | Y15 |  | 中间继电器 | 40221
X23 | 6#卷膜平铺 | 时间/温度 |  |  | 点动（ALTP) |  | Y16 |  | 中间继电器 | 40222
X24 | 6#卷膜暂停 |  |  |  | 点动（ALTP) |  | Y17 |  | 中间继电器 | 40223
X25 |  |  |  |  | 点动（ALTP) |  | Y20 |  |  | 40224
X26 |  |  |  |  | 点动（ALTP) |  | Y21 |  |  | 40225
X27 | [6 empty] | Y22 |  | 接触器2510 | 40226
隐藏界面设置，X点输入可设置，Y点输出可设置，但是Y点输出设置对应的远程寄存器器地址不能变，凡是带温度控制的，设置界面增加温度选择项，温度控制条件可以选择1,2,3,4,（选择1对应485（1）接口采集到的站号为1的环境采集温度数据）隐藏的设置界面能设置485 1接口的采集频率，单位为秒，0-600秒。光照单位为Klux，光照强度控制的设备单位设置也为Klux，设置数值时保留小数点后1位
X点Y点对应关系表，装配控制柜时更改相对应的实际地址
输入点 |  | 输出点
1#PLC
1 | 1#PLC X0 |  | 1#PLC Y0
2 | 1#PLC X1 |  | 1#PLC Y1
3 | 1#PLC X2 |  | 1#PLC Y2
4 | 1#PLC X3 |  | 1#PLC Y3
5 | 1#PLC X4 |  | 1#PLC Y4
6 | 1#PLC X5 |  | 1#PLC Y5
7 | 1#PLC X6 |  | 1#PLC Y6
8 | 1#PLC X7 |  | 1#PLC Y7
9 | 1#PLC X10 |  | 1#PLC Y10
10 | 1#PLC X11 |  | 1#PLC Y11
11 | 1#PLC X12 |  | 1#PLC Y12
12 | 1#PLC X13 |  | 1#PLC Y13
13 | 1#PLC X14 |  | 1#PLC Y14
14 | 1#PLC X15 |  | 1#PLC Y15
15 | 1#PLC X16 |  | 1#PLC Y16
16 | 1#PLC X17 |  | 1#PLC Y17
17 | 1#PLC X20 |  | 1#PLC Y20
18 | 1#PLC X21 |  | 1#PLC Y21
19 | 1#PLC X22 |  | 1#PLC Y22
20 | 1#PLC X23 |  | 1#PLC Y23
21 | 1#PLC X24 |  | 1#PLC Y24
22 | 1#PLC X25 |  | 1#PLC Y25
23 | 1#PLC X26 |  | 1#PLC Y26
24 | 1#PLC X27 |  | 1#PLC Y27
25 | 2#PLC X0 |  | 2#PLC Y0
26 | 2#PLC X1 |  | 2#PLC Y1
27 | 2#PLC X2 |  | 2#PLC Y2
28 | 2#PLC X3 |  | 2#PLC Y3
29 | 2#PLC X4 |  | 2#PLC Y4
30 | 2#PLC X5 |  | 2#PLC Y5
31 | 2#PLC X6 |  | 2#PLC Y6
32 | 2#PLC X7 |  | 2#PLC Y7
33 | 2#PLC X10 |  | 2#PLC Y10
34 | 2#PLC X11 |  | 2#PLC Y11
35 | 2#PLC X12 |  | 2#PLC Y12
36 | 2#PLC X13 |  | 2#PLC Y13
37 | 2#PLC X14 |  | 2#PLC Y14
38 | 2#PLC X15 |  | 2#PLC Y15
39 | 2#PLC X16 |  | 2#PLC Y16
40 | 2#PLC X17 |  | 2#PLC Y17
41 | 2#PLC X20 |  | 2#PLC Y20
42 | 2#PLC X21 |  | 2#PLC Y21
43 | 2#PLC X22 |  | 2#PLC Y22
44 | 2#PLC X23 |  | 2#PLC Y23
45 | 2#PLC X24 |  | 2#PLC Y24
46 | 2#PLC X25 |  | 2#PLC Y25
47 | 2#PLC X26 |  | 2#PLC Y26
48 | 2#PLC X27 |  | 2#PLC Y27
49 | 3#PLC X0 |  | 3#PLC Y0
50 | 3#PLC X1 |  | 3#PLC Y1
51 | 3#PLC X2 |  | 3#PLC Y2
52 | 3#PLC X3 |  | 3#PLC Y3
53 | 3#PLC X4 |  | 3#PLC Y4
54 | 3#PLC X5 |  | 3#PLC Y5
55 | 3#PLC X6 |  | 3#PLC Y6
56 | 3#PLC X7 |  | 3#PLC Y7
57 | 3#PLC X10 |  | 3#PLC Y10
58 | 3#PLC X11 |  | 3#PLC Y11
59 | 3#PLC X12 |  | 3#PLC Y12
60 | 3#PLC X13 |  | 3#PLC Y13
61 | 3#PLC X14 |  | 3#PLC Y14
62 | 3#PLC X15 |  | 3#PLC Y15
63 | 3#PLC X16 |  | 3#PLC Y16
64 | 3#PLC X17 |  | 3#PLC Y17
65 | 3#PLC X20 |  | 3#PLC Y20
66 | 3#PLC X21 |  | 3#PLC Y21
67 | 3#PLC X22 |  | 3#PLC Y22
68 | 3#PLC X23 |  | 3#PLC Y23
69 | 3#PLC X24 |  | 3#PLC Y24
70 | 3#PLC X25 |  | 3#PLC Y25
71 | 3#PLC X26 |  | 3#PLC Y26
72 | 3#PLC X27 |  | 3#PLC Y27
控制方式，本地手动控制，本地时间控制，本地温度控制，远程手动控制，
此项为组配电柜时，空气开关备注修改项，
1、3P32A 1#遮阳、2#遮阳、1#保温、2#保温 2、3P32A 1#风机、2#风机、3#风机 3、3P32A 4#风机、5#风机、6#风机 4、4P32A 1#卷膜、2#卷膜、3#卷膜、4#卷膜 5、4P32A 水泵、照明(A相）、补光（B相）、备用、备用(加热）
485（1）接口读取数据（隐藏页面可设置轮询读取时间1-600秒，读取站号1,2,3,4,5，每个站号可设置打开或者关闭查询）
被读取站号，地址 |  |  |  |  | 对应写入plc的地址
站号1 | 40001 | 空气湿度 |  |  | 40001 |  |  |  | 空气湿度 | % | /10
| 40002 | 空气温度 |  |  | 40002 |  |  |  | 空气温度 | ℃ | /10
| 40003 | 光照强度 |  |  | 40003 |  |  |  | 光照强度 | KL | /100
| 40004 |  |  |  | 40004
| 40005 | 二氧化碳 |  |  | 40005 |  |  |  | 二氧化碳 | Pp | /10
| 40006 | 土壤湿度 |  |  | 40006 |  |  |  | 土壤湿度 | % | /10
| 40007 | 土壤温度 |  |  | 40007 |  |  |  | 土壤温度 | ℃
| 40008 | 土壤EC |  |  | 40008 |  |  |  | 土壤EC | us
| 40009 | 土壤盐分 |  |  | 40009 |  |  |  | 土壤盐分
| 40010 | 土壤PH |  |  | 40010 |  |  |  | 土壤PH
站号2 | 40001 | 空气湿度 |  |  | 40011 |  |  |  | 空气湿度 | % | /10
| 40002 | 空气温度 |  |  | 40012 |  |  |  | 空气温度 | ℃ | /10
| 40003 | 光照强度 |  |  | 40013 |  |  |  | 光照强度 | KL | /100
| 40004 |  |  |  | 40014
| 40005 | 二氧化碳 |  |  | 40015 |  |  |  | 二氧化碳 | Pp | /10
| 40006 | 土壤湿度 |  |  | 40016 |  |  |  | 土壤湿度 | % | /10
| 40007 | 土壤温度 |  |  | 40017 |  |  |  | 土壤温度 | ℃
| 40008 | 土壤EC |  |  | 40018 |  |  |  | 土壤EC | us
| 40009 | 土壤盐分 |  |  | 40019 |  |  |  | 土壤盐分
| 40010 | 土壤PH |  |  | 40020 |  |  |  | 土壤PH
站号3 | 40001 | 空气湿度 |  |  | 40021 |  |  |  | 空气湿度 | % | /10
| 40002 | 空气温度 |  |  | 40022 |  |  |  | 空气温度 | ℃ | /10
| 40003 | 光照强度 |  |  | 40023 |  |  |  | 光照强度 | KL | /100
| 40004 |  |  |  | 40024
| 40005 | 二氧化碳 |  |  | 40025 |  |  |  | 二氧化碳 | Pp | /10
| 40006 | 土壤湿度 |  |  | 40026 |  |  |  | 土壤湿度 | % | /10
| 40007 | 土壤温度 |  |  | 40027 |  |  |  | 土壤温度 | ℃
| 40008 | 土壤EC |  |  | 40028 |  |  |  | 土壤EC | us
| 40009 | 土壤盐分 |  |  | 40029 |  |  |  | 土壤盐分
| 40010 | 土壤PH |  |  | 40030 |  |  |  | 土壤PH
站号4 | 40001 | 空气湿度 |  |  | 40031 |  |  |  | 空气湿度 | % | /10
| 40002 | 空气温度 |  |  | 40032 |  |  |  | 空气温度 | ℃ | /10
| 40003 | 光照强度 |  |  | 40033 |  |  |  | 光照强度 | KL | /100
| 40004 |  |  |  | 40034
| 40005 | 二氧化碳 |  |  | 40035 |  |  |  | 二氧化碳 | Pp | /10
| 40006 | 土壤湿度 |  |  | 40036 |  |  |  | 土壤湿度 | % | /10
| 40007 | 土壤温度 |  |  | 40037 |  |  |  | 土壤温度 | ℃
| 40008 | 土壤EC |  |  | 40038 |  |  |  | 土壤EC | us
| 40009 | 土壤盐分 |  |  | 40039 |  |  |  | 土壤盐分
| 40010 | 土壤PH |  |  | 40040 |  |  |  | 土壤PH
站号5 气象站 | 40001 | 空气湿度 |  |  | 40041 |  |  |  | 空气温度 |  | /10
| 40002 | 空气温度 |  |  | 40042 |  |  |  | 空气湿度 |  | /10
| 40003 | 光照强度 |  |  | 40043 |  |  |  | 光照强度 |  | /100
| 40004 | 二氧化碳 |  |  | 40044 |  |  |  | 二氧化碳
| 40005 | 土壤湿度 |  |  | 40045 |  |  |  | 土壤湿度 |  | /10
| 40006 | 土壤温度 |  |  | 40046 |  |  |  | 土壤湿度 |  | /10
| 40007 | 土壤EC |  |  | 40047 |  |  |  | 土壤EC
| 40008 | 土壤盐分 |  |  | 40048 |  |  |  | 土壤盐分
| 40009 | 风力 |  |  | 40049 |  |  |  | 风力
| 40010 | 风向 |  |  | 40050 |  |  |  | 风向 | 8个方位
| 40011 | 雨量 |  |  | 40051 |  |  |  | 雨量
| 40012 | 雨量 |  |  | 40052 |  |  |  | 雨量
| 40013 | PM2.5 |  |  | 40053 |  |  |  | PM2.5
| 40014 | PM10 |  |  | 40054 |  |  |  | PM10
| 40015 | 噪声 |  |  | 40055 |  |  |  | 噪声
| 40016 | 雨雪 |  |  | 40056 |  |  |  | 雨雪 | 有无
| 40017 | 大气压力 |  |  | 40057 |  |  |  | 大气压力
| 40018 |  |  |  | 40058
| 40019 |  |  |  | 40059
| 40020 |  |  |  | 40060
注意，plc寄存器数值不保留，通讯中断显示为0
485（2）接口为从机，站号可设定，设定站号寄存器为40149，modbus协议